Электрозащитные средства при работах в электроустановках

Электрозащитное средство — это средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения  электробезопасности.

Все изолирующие электрозащитные средства делятся на:

· основные

· дополнительные

Основное изолирующее электрозащитное средство — это изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением.
Дополнительное изолирующее электрозащитное средство — это изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе не  может при данном напряжении обеспечить защиту  от поражения электрическим током, но  дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты  от напряжения прикосновения и  напряжения шага.

По классу напряжения электрозащитные средства разделяются:

· до 1000 В

· выше 1000 В  
  
Основные электрозащитные средства для ЭУ до 1000 В
· изолирующие штанги  –   1/24
· изолирующие клещи    –   1/24
· указатели низкого напряжения – 1/12
· электроизмерительные клещи   –   1/24
· диэлектрические перчатки    –  1/6
· ручной изолирующий инструмент  – 1/12
   
Дополнительные электрозащитные средства до 1000 В
· диэлектрические галоши – 1/12
· диэлектрические ковры-- и изолирующие подставки--
· изолирующие колпаки --,  покрытия и накладки– 1/12
· штанги для выравнивания и переноса потенциала

· лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые – 1/6
Изолирующие клещи для замены предохранителей



Изолирующие штанги

[image: image1.jpg]



Указатель напряжения двухполюсный

[image: image2.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/foto/1509b.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image3][image: image4.jpg]



Указатель напряжения однополюсный

[image: image5.jpg]



Клещи электроизмерительные до 1000 В

[image: image6.jpg]



Диэлектрические перчатки

[image: image7.jpg]



Диэлектрические боты

[image: image8.jpg]



Диэлектрические галоши
[image: image9.jpg]



Диэлектрические ковры

[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



Изолирующие подставки

[image: image12.jpg]



