Плакаты запрещающие

[image: image1.jpg]oA HAMH
pa6otaiot noau s

SOKEHUEM





Знаки и плакаты предупреждающие

[image: image2.jpg]cToit ‘
wanpsxenue
£
WCTBLITAHVE HE BNIE3AR!
onacho
s wuan yover
N

OMNACHOE
BNEKTPUYECKOE NONE

5E3 CPEACT SALUTH
NPOXOA SATPELLEH





Плакаты предписывающие

[image: image3.jpg]PABOTATb BAE3ATL

aneck 3necs

N1z




Плакат указательный

[image: image4.jpg]3A3EMJIEHO





ПЛАКАТЫ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

	Номер плаката или знака
	Назначение и наименование
	Исполнение, размеры, мм
	Область применения

	Плакаты запрещающие

	1
	Для запрещения подачи напряжения на рабочее место

НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

РАБОТАЮТ ЛЮДИ
	Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 и 5 мм. 200×100 и 100×50

Плакат переносный
	В электроустановках до и выше 1000 В вывешивают на приводах разъединителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматах, рубильниках, выключателях), при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. На присоединениях до 1000 В, не имеющих в схеме коммутационных аппаратов, плакат вывешивают у снятых предохранителей

	2
	Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди

НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

РАБОТА НА ЛИНИИ
	Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200×100 и 100×50

Плакат переносный.
	То же, но вывешивают на приводах, ключах и кнопках управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди.

	3
	Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа

НЕ ОТКРЫВАТЬ!

РАБОТАЮТ ЛЮДИ
	Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 200×100

Плакат переносный
	В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на вентилях и задвижках: воздухопроводов к воздухосборникам и пневматическим приводам выключателей и разъединителей, при ошибочном открытии которых может быть подан сжатый воздух на работающих людей или приведен в действие выключатель или разъединитель, на котором работают люди; водородных, углекислотных и прочих трубопроводов, при ошибочном открытии которых может возникнуть опасность для работающих людей

	4
	Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
	Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 100×50

Плакат переносный
	На ключах управления выключателей ремонтируемой ВЛ при производстве работ под напряжением

	Знаки и плакаты предупреждающие

	5
	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

ОСТОРОЖНО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 на дверях помещений;

25; 40; 50; 80; 100; 150 -для оборудования, машин и механизмов

Знак постоянный
	В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций. Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ (за исключением дверей РУ и ТП, расположенных в этих устройствах); наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В

	 
	То же
	То же
	В населенной местности*. Укрепляется на опорах ВЛ выше 1000 В на высоте 2,5-3 м от земли, при пролётах менее 100 м укрепляется через опору, более 100 м и переходах через дорогу - на каждой опоре. При переходах через дорогу знаки должны быть обращены в сторону дороги, в остальных случаях - сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны. Плакаты крепят на металлических и деревянных опорах

	6
	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

ОСТОРОЖНО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	Размеры такие же, как у знака № 5. Кайму и стрелу наносят посредством трафарета на поверхность бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона.

Знак постоянный
	На железобетонных опорах ВЛ и ограждениях ОРУ из бетонных плит

	7
	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

СТОЙ!

НАПРЯЖЕНИЕ
	Черны: буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300×150

Плакат переносный
	В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций. В ЗРУ вывешивают на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение); на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить; на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом. В ОРУ вывешивают при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях, вблизи рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением

	8
	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением

ИСПЫТАНИЕ.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
	Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300×150

Плакат переносный
	Вывешивают надписью наружу на оборудовании и ограждениях токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением

	9
	Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением

НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ
	Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300×150

Плакат переносный
	В РУ вывешивают на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема персонала к рабочему месту, расположенному на высоте

	10
	Для предупреждения об опасности воздействия ЭП на персонал и запрещения передвижения без средств защиты

ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН
	Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 мм. 200×100

Плакат постоянный
	В ОРУ напряжением 330 кВ и выше. Устанавливается на ограждениях участков, на которых уровень ЭП выше допустимого: - на маршрутах обхода ОРУ; - вне маршрута обхода ОРУ, но в местах, где возможно пребывание персонала при выполнении других работ (например, под низко провисшей ошиновкой оборудования или системы шин). Плакат может крепиться на специально для этого предназначенном столбе высотой 1,5-2 м

	Плакаты предписывающие

	11
	Для указания рабочего места

РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ
	Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 250×250, 100×100

Плакат переносный
	В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места вывешивают в месте прохода за ограждение

	12
	Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте

ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ
	То же
	Вывешивают на конструкциях или стационарных лестницах, по которым разрешен подъем к расположенному на высоте рабочему месту

	Плакат указательный

	13
	Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки

ЗАЗЕМЛЕНО
	Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200×100 и 100×50

Плакат переносный
	В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления ими


